**Mobile Heizzentrale Typ:** **HZ 300**

Lieferung und Montage einer mobilen Heizzentrale mit Pumpenwarmwasserversorgung. Mobile Heizzentrale mit integriertem Heizöltank (Fassungsvermögen 1500 Liter). Betrieb mit Heizöl, Erdgas oder Flüssiggas möglich. Vor- und Rücklauf werden nach Vorgabe an das verfügbare Versorgungsnetz angebunden. Anlieferung der Anlage inklusive des nötigen Zubehörs. Inbetriebnahme und Einweisung durch Fachpersonal.

Aufbau und Demontage der Kaminanlage. Rückholung der mobilen Heizzentrale nach Ende der Mietzeit, sowie Wartung und Endreinigung der Heizzentrale.

**Technische Daten Mobile Heizzentrale Typ HZ 300 inkl. Warmwasseraufbereitung:**

Eignung für Heizungswasser: VDI 2035  
Abgaskamin: Edelstahl 200 mm (doppelwandig)  
Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG): 200 l Reflex  
Bauart: Kofferanhänger (Doppelachser), 2700kg zGm  
Abmessungen\* L x B x H (o. Deichsel): 410 x 240 x 270 cm  
Leergewicht: ca. 2100 kg

Betriebsart: Heizöl, optional Erdgas oder Flüssiggas  
Heizleistungsbereich: bis 350 kW  
Elektrischer Anschluss: 230 V 16 A Schuko  
Spannungsversorgung: 230 V 50 Hz  
Absicherung bauseitig: 1 x 230 V 16A  
Heizungsmischer: elektronisch  
Temperatureinstellbereich: 20-90 °C  
Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB): 105°C  
Hocheffizienz-Heizungspumpe: Wilo Stratos Maxo 50/0,5-12  
Leistung Heizungspumpe: max. 29 m³/h max. 11 m WS  
Heizungsbrenner: Weishaupt WL40/Z-A  
Heizungskessel: Viessmann Vitoplex  
Verbrauch bei Volllastbetrieb: ca. 30 l/h  
Tankvolumen: 1500 l (doppelwandig)  
Externer Anschluss für Zusatztank vorhanden  
Frostschutzsicherung vorhanden  
(elektr. Heizgebläse) vorhanden

Sicherheitsventil: 3 bar

Heizungsanschluss VL/RL: DN 50/Storz-C  
Heizungsanschluss VL/RL: bauseitig 2“ AG/DN 50/Storz-C  
Füll- u. Entleerungsanschluss: 1“/DN 25/GEKA

Optional mit Estrichaufheizautomatik oder witterungsgeführt

Optional mit Frischwassermodul FWM

Optional mit Beistelltank bspw. 4.000 ltr. – 20.000 ltr.

Technische Änderungen vorbehalten

HINWEIS

Nicht im Leistungsumfang inbegriffen: Heizöl und Stromkosten

**Mietpreise:**

**Mietmodell:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mietzeitraum** |  | **Preis in €** |
| Wochengrundmiete (7 Tage) | inkl. Transport und Zubehör |  |
| Mietverlängerungstag (ab dem 8.Tag/je Tag) | 1 Stück |  |
| Monatsgrundmiete (30 Tage) | inkl. Transport und Zubehör |  |
| Mietverlängerung Woche (ab 5. Woche/je Woche | 1 Stück |  |
| Jahresgrundmiete (360 Tage) | inkl. Transport und Zubehör |  |
| Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/je Monat) | 1 Stück |  |

**Serviceleistungen (optional):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Serviceleistung** |  | **Preis in €** |
| Aufbaupauschale vor Ort (bis 30 m Schlauch) | inkl. techn. Einweisung des Betreibers |  |
| Heizölmenge bei Anlieferung | für reibunslose Inbetriebnahme vor Ort (ca. 100 Liter) | pro Liter |

**Zubehör (zum Mieten):**

Verlängerung Heizungsschlauch bestehend aus: 10 m hochtemperaturbeständigem Druckschlauch 2“ /DN50 mit Storz-C Kupplungssystem (t max. 90°C/p max. 6 bar):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mietzeitraum** |  | **Preis in €** |
| Tagespreis (bis 30 Tage) | 1 Stück 10 m |  |
| Wochenpreis (ab 30 Tage) | 1 Stück 10 m |  |
| Monatspreis (ab 12 Monate) | 1 Stück 10 m |  |

Bei Fragen wenden Sie sich bitte telefonisch oder per E-Mail an unsere technischen Fachberater im Vertriebsinnendienst:

[vertrieb@heizkurier.de](mailto:vertrieb@heizkurier.de)

[+49 228 323 008 90](tel:+4922832300890)